比选采购公告

- 成都市成华区中医医院拟对七氟丙烷年检充装服务采购项目进行公开比选采购，兹邀请相关比选申请人参加比选。

- 一、项目名称：七氟丙烷年检充装服务采购项目

- 二、项目编号：CG2026-18

- 三、项目概况：本项目共1个包，预算总金额5.5万元。

- 注：超过预算金额或最高限价的报价将作为无效响应处理。

- 四、供应商资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

- 7. 供应商须具备有效的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目范围必须包含“PD1（无缝气瓶）”或“PD2（焊接气瓶）”及“七氟丙烷”灭火剂瓶组；

- 8、本项目不接受联合体参与。

- 五、采购方式

- 本次采购针对全社会公开，取综合评分法择优选取1家供应商，在规定时间内递交资料的参选供应商不满足三家则重新开展采购。

- 六、采购时间和地点：

- 响应文件递交截止时间：2026年4月9日10:00（北京时间）

- 响应文件必须在比选截止时间前送达指定地点。逾期送达或没有密封的响应文件不予接收。本次比选不接受邮寄的响应文件。

- 比选地点：成都市成华区中医医院（成都市成华区长秀路133号）

- 七、本项目网上发布地址：

- 采购公告、变更、结果发布均在成都市成华区中医医院网站以公告形式发布。

- 八、采购人的有关信息：

- 采购人：成都市成华区中医医院

- 地址：成都市成华区长秀路133号

- 联系人：秦老师

- 联系电话：028-60828099

项目编号：CG2026-18

七氟丙烷年检充装服务采购项目

比选文件

比选人: 成都市成华区中医医院

2026年 3月

成都市成华区中医医院

七氟丙烷年检充装服务采购项目比选文件

第一章比选邀请

- 成都市成华区中医医院拟七氟丙烷年检充装服务采购项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

- 一、采购项目基本情况

- 1、本项目共1个包；采购预算：5.5万元；最高限价：5.5万元。

- 2、采购人：成都市成华区中医医院

- 3、服务期限：合同签订后 20个自然日。

- 4、项目要求：20个自然日内完成13具七氟丙烷气瓶检测（含药剂容量及纯度）、药剂充装、配件检查及更换、拆卸、运输、安装调试、出具检测报告及合格证书、张贴瓶体检测合格证标签所有工作。

二、比选申请文件现场提交地址：

- 成都市成华区长秀路133号4楼采购办。

- 比选申请文件递交截止时间：2026年4月9日10:00（北京时间），逾期送达或没有密封的比选申请文件不予接收。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

- 注：1、比选申请文件正本1份，资料需编缉目录及页码，装订成册，每页均需加盖供应商鲜章，密封装在一个文件袋中。密封袋上应注明比选申请人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为无效。

- 2、所有资料及复印件清晰可辨，若资料模糊不清，视为无。

三、比选时间：2026年4月9日10:00

比选地点：成都市成华区中医医院（成都市成华区长秀路133号）

四、本项目网上发布地址：

比选公告、文件、变更、结果发布均在成都市成华区中医医院网站以公告形式发布。

五、比选人的有关信息：

比选人：成都市成华区中医医院

地址：成都市成华区长秀路133号

联系人：刘老师、秦老师

联系电话：028-60828099

第二章 供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有完善的售后服务体系，具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件

6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7、供应商须具备有效的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目范围必须包含“PD1（无缝气瓶）”或“PD2（焊接气瓶）”及“七氟丙烷”灭火剂瓶组；

第三章 供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”。（复印件加盖鲜章）；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；（复印件）

3、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

4、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

5、法定代表人身份证复印件；

6、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

7. 提供有效的《特种设备检验检测机构核准证》复印件，核准项目应包含PD1或PD2及七氟丙烷灭火剂瓶组。（复印件加盖鲜章）

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章），并在必要时提供原件备查；

- 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

第四章采购要求

- ★一、商务要求

1.付款方式：验收合格后采购人收到发票及相关资料后30日内，向供应商支付款项。

2.服务期限：合同签订后20个自然日 内完成13具七氟丙烷气瓶检测（含药剂容量及纯度）、药剂充装、配件检查及更换、拆卸、运输、安装调试、出具检测报告及合格证书、张贴瓶体检测合格证标签所有工作。

3.质保期：验收合格之日起≥1年。

4.服务地点：成都市成华区中医医院。

5.验收标准：按《比选文件》的比选需求和中选人的《比选申请文件》及承诺进行验收。

6.售后服务要求：供应商须提供售后服务电话和服务人员名单，在质保期内，供应商须提供7×24小时电话技术支持；如果出现严重技术问题采购人要求紧急处理，供应商技术人员应保证在收到采购人通知后在2小时之内提出解决方案，12小时内到达现场，并应在24小时内给予修复，如不能现场排除故障，应提供备用瓶的方式解决。

7.在拆卸、检测、充装、运输、安装调试的过程中，因供应商造成的瓶体及各构成部件的损坏，均由供应商承担赔偿。

8.双方需签订《安全生产管理协议》（见附件），供应商在院开展工作期间必须遵守采购人的规章制度，做到安全操作，发生安全等意外情况与采购人无关，由供应商承担一切责任。

9.供应商具有保密义务，未经采购人许可，不得将项目信息泄露给第三方，违者依法追究相关法律责任。

10.货物安装调试期间采购人不为供应商提供食宿。

- ★二、技术要求

- 1.七氟丙烷气瓶检测充装清单：

| - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七氟丙烷气瓶检测（含药剂容量及纯度） | 具 | 13 |  |
| 七氟丙烷气瓶药剂充装 | kg | 622.4 |  |

- 2.服务内容：

- ①服务范围：13具七氟丙烷气瓶检测（含药剂容量及纯度）、药剂充装、配件检查及更换、拆卸、运输、安装调试服务。检测后出具国家认可的气瓶和药剂纯度检测报告及合格证书，并且张贴瓶体检测合格证标签。服务范围内要求的全部工作需在合同签订后20个自然日内完成。

- ②供应商不得以次充好，私自更换采购人气瓶和气体药剂。

- ③供应商需提供实际药剂损耗，充装量的情况说明。

- ④ 在七氟丙烷气瓶检测过程中，供应商须向采购人现场提供并安装规格型号相同的13具七氟丙烷气体灭火装置备用瓶，并不得额外产生费用。该备用瓶在供应商完成全部气瓶的检测、充装、安装调试并经验收合格后，由供应商自行取回。备用瓶在借用期间因供应商原因造成的损坏或灭失，由供应商负责赔偿。

- ⑤七氟丙烷气瓶检测依据：《气体灭火系统及部件》GB 25972-2010、《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》GB 18614-2012、《气瓶气密性试验方法》GB/T 12137-2015、《气瓶水压试验方法》GB/T 9251-2022。

- 3.检测充装要求：

- ①压力要求：最大工作压力4.2Mpa；

- ②充装密度要求：≤1120（Kg/m³）；

- ③气瓶检测要求：检测13具七氟丙烷气瓶，须进行水压实验，并在签订合同后20个自然日内出具检测合格报告；

- ④压力表检测要求:检查13个七氟丙烷气瓶，如有损坏进行更换；

- ⑤七氟丙烷气瓶配件检查要求：各构成部件应无明显加工缺陷或机械损伤，部件外表须进行防腐处理，防腐涂层、镀层应完整、均匀，如有损坏进行更换。

封面

本

响应文件

采购项目名称：成都市成华区中医医院七氟丙烷年检充装服务采购项目

采购项目编号:CG2026-18

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日期：年 月 日

一、参与比选声明

成都市成华区中医医院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

- 我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

5、本次报价有效期为递交响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：邮编：

电话：传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

二、相关证明文件格式

1-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的采购编号为（CG2026-18）的（成都市成华区中医医院七氟丙烷年检充装服务采购项目）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

注意：法定代表人参加本采购项目比选报价的，仅须出具此证明书。

1-2

法定代表人授权书

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位七氟丙烷年检充装服务采购项目（采购编号：CG2026-18）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目比选报价的，仅须出具此授权委托书。

1-3

承诺函

成都市成华区中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年月日

1-4

无行贿犯罪记录承诺函

成都市成华区中医医院：

本单位（供应商名称）作为成都市成华区中医医院七氟丙烷年检充装服务采购项目（采购编号：CG2026-18）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

## 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：年 月 日

1-5

营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本（或三证合一

1-6

报价函

成都市成华区中医医院：

1.我方全面研究了“成都市成华区中医医院七氟丙烷年检充装服务采购项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方按本项目要求提交响应文件。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传  真：

日期：年月日

- 七、报价表

| 项目名称 | 七氟丙烷年检充装服务采购项目 |
| --- | --- |
| 比选编号 | CG2026-18 |
| 响应总报价 | 小写：XXXX 大写：XXXX |

注：1. 以上报价是最终采购人验收合格后的总价，是响应比选项目要求的全部工作内容的体现，包括保险、代理、安装调试、培训、税费和比选文件规定的其它费用等完成本项目所需的一切费用。

2.“报价表”为多页的，每页均应加盖比选申请人公章（鲜章）。

比选申请人名称：                  （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：   年   月  日。

八、采购需求响应表

| 序号 | 产品/服务 名称 | 采购人需求 | 供应商响应情况 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★技术要求 | 请填写自己公司针对每一条的响应具体情况。 | 完全响应。 不响应。 部分不响应（请列举差异）： |
|  |  | ★商务要求 | 请填写自己公司针对每一条的响应具体情况 | 完全响应。 不响应。 部分不响应（请列举差异）： |

- 八、服务方案

- 九、团队资质

- 十、履约能力

- 十一、评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分40% | 40分 | 满足比选文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／比选报价)×对应分值（四舍五入保留小数点后两位） |
| 2 | 服务方案36% | 36分 | 供应商提供的服务方案，内容包括：1、七氟丙烷气瓶检测方案、2、七氟丙烷药剂充装方案、3、七氟丙烷安装与调试、4、售后服务方案：其中每有一方面内容满足要求的得9分，该方面中每有一处缺陷或不足的扣3分，最多扣9分；每有一方面内容缺失或不满足要求的该方面内容不得分；本项最多得36分； 注：(1)以上内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况提出专业技术建议或者解决方案；③内容清楚明了、表述规范、含义准确。 (2)存在不足是指①内容生搬硬造，阐述套用其他项目内容，抄袭沿用其他项目内容；②涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；③项目名称、实施地点与本项目冲突等情形。 |
| 3 | 团队资质15% | 15分 | 供应商的项目经理持有一级注册消防工程师资格证书得5分，未提供不得分，本项最高得分5分 供应商的检测人员持有有效《特种设备检验检测人员证》（气瓶检验项目）得5分，未提供不得分，本项最高得分5分 现场施工人员持有消防设施操作员国家职业资格证书（中级及以上）得5分，未提供不得分，本项最高得分5分。 注：以上均需提供有效的证书或佐证材料复印件并加盖公章，原件备查 |
| 4 | 履约能力9% | 9分 | 供应商提供2023年1月1日（含1日）起至递交响应文件截止时间类似项目的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。提供合同复印件或中标、成交通知书并加盖公章，每提供一个得3分，最多得9分。 注：中标后需查验相关资料原件。未提供原件备查，视为虚假响应投标，投标无效，并依法追究法律责任。 |