成都市成华区中医医院

关于空调、精密空调及暖通维保服务

项目的市场调研公告

我院现拟展开空调、精密空调及暖通维保服务项目的市场调研，欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商报名参加本次市场调研活动。请按照调研要求准备调研材料。

- 一、暖通项目概况

本院现有7台类锅炉式热水器，其中4台用于全院生活热水供应，3台用于冬季采暖供暖；配套设有热水循环加压泵组，保障热水管网循环、水压稳定。为确保整套设备及管网系统全年安全、连续、稳定运行，防范安全隐患，现对外招募专业维保单位，承接以上所有设备、泵组、管路及附属设施的巡检、保养、维修、应急处置、合规管理等全流程维保服务。

- （一）维保服务范围

主体热水器设备：7台热水器整机，包含燃烧系统、温控组件、安全附件、控制系统等全部部件。

热水循环加压泵：所有热水循环泵、加压泵本体、电机、轴承、密封件、联轴器、底座、减震装置、启停开关、压力控制元件等泵组全套设施。

管网及阀件：热水供回管路、采暖管网、阀门、过滤器、软接头、支吊架、管道保温层、止回阀、泄压阀等。

仪表与安全装置：压力表、温度计、水位计、安全阀、传感器、声光报警器等。

电气控制系统：配电箱、控制柜、供电线路、联动模块、变频控制装置、泵组自动启停控制系统。

附属设施：排烟管道、排水装置、降噪配件、机房配套设施等。

- （二）主要维保工作内容

1、日常巡检

每周开展全覆盖现场巡检，逐台检查热水器运行温度、压力、水位、燃烧工况、有无渗漏；重点检查循环加压泵运行状态、水压、噪音、振动、温升、出水压力，确认泵组启停、联动功能正常。

逐项填写运行台账、巡检记录表，数据真实可追溯；发现管路滴水、泵体异响、压力异常、接线松动等一般隐患，现场立即整改。

2、定期保养

月度保养

清理设备、泵组及滤网积垢杂物；对循环加压泵轴承加注润滑油，检查密封件有无渗水；紧固管路、电气接线端子；校验仪表与安全保护装置，测试泵组自动切换、压力联动功能。

季度保养

深度清理热水器燃烧室、烟道积灰；检查管道保温、密封完整性；对循环泵进行解体外观检查、工况调试，排查泵体、管路堵塞问题；全面检测管网压力与循环效果。

换季专项维保

供暖季前：对3台采暖机组、采暖管网全面试压、检修、调试，保障冬季正常供暖。

供暖季后：采暖机组停机防护，做排水、防锈处理；对4台热水机组及整套循环加压泵系统开展深度维保、除垢、调试，确保生活热水全年正常供应。

年度全面检修

拆解检查热水器、循环加压泵易损部件，评估老化配件并按流程报备更换；整机、泵组性能及能效调试；配合完成设备年度检验、合规检测工作。

3、故障维修与配件更换

实行7×24小时全天候应急响应。一般故障30分钟内到场处置；出现停热水、停供暖、泵组卡死、水压骤降、设备漏水/停机等紧急故障，15分钟内到场抢修，尽快恢复正常供应。

负责处置热水器故障、管网渗漏、循环加压泵不启动、压力不足、异响、漏水、变频失灵、频繁启停等全部问题。

滤网、密封垫、螺丝、小型阀门、泵组密封圈、普通传感器等常规易损小件，由维保单位免费更换；核心大件配件损坏，第一时间向院方报备，经确认后再更换。

4、安全与合规管理

严格执行特种设备、暖通设备、消防安全相关规范及医院管理制度，动火、高空、设备检修作业落实安全防护与现场警示。

配合上级部门安全检查、设备年检，整理归档巡检、维保、维修、检测等全套资料并提交院方留存。

定期梳理设备、泵组、管网风险点，主动出具隐患整改及设备优化建议。

5、其他配套服务

免费对院内操作人员开展热水器、循环加压泵日常操作、基础故障判断、简易应急处置培训。

维保作业完成后及时清理机房及现场，保持环境整洁。

- （三）服务频次要求

日常巡检：每周不少于1次全覆盖现场巡检。

月度保养：每月1次，完成保养并提交月度维保记录。

季度维保：每季度1次深度检修调试，提交季度维保报告。

换季维保：入冬、开春各开展1次采暖+热水系统（含加压泵）专项维保。

年度检修：每年1次整机、泵组全面检修，配合完成年检并提交年度总结。

应急维修：全年随时响应，维修完成后及时提交维修记录。

- （四）维保单位及人员资质要求

维保单位具备独立法人资格，持有暖通设备、热水锅炉/机组维修相关资质，有医疗机构同类设备及循环泵组维保经验。

作业人员必须持证上岗，熟悉热水器、循环加压泵、暖通管网的操作规范、安全规程。

配备固定维保团队与应急抢修人员，人员变动提前向院方报备，保障服务稳定。

- （五）服务考核标准

热水器、循环加压泵、管网运行稳定，热水、采暖、水压均达标，无长时间停供、无安全责任事故。

各类记录、报告按时提交，资料完整规范，顺利通过各级检查。

故障响应及时、处置到位，严格遵守医院各项管理规定。

维保质量不合格、隐患逾期未整改的，按双方约定进行考核。

- （六）其他要求

维保人员进入院区严格遵守门禁、院感、消防等规章制度。

因维保操作不当造成设备损坏、安全事故的，由维保单位承担全部责任。

服务期限、费用结算、违约责任等按正式合同条款执行。

- 二、空调项目概况

- （一）空调维保清单

| 项目 | 序号 | 部位 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调负一楼至十一楼维护保养 | 1 | 内机过滤网清洗及维护 | 中央空调内机过滤网清洗及维护 | 个 | 284 | 2次/年 |
|  | 2 | 内机检测、保养 | 1.控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患.2.检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.3.风机涡轮噪音是否符合要求.4.检查排水是否通畅. | 个 | 284 | 4次/年 |
|  | 3 | 新风、排风内机过滤网清洗及维护 | 新风、排风系统内机过滤网清洗及内机维护。1.控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患.2.检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.3.风机涡轮噪音是否符合要求.4.检查排水是否通畅 | 个 | 60 | 2次/年 |
|  | 4 | 空调外机散热器 | 外机散热器清洗 | 台 | 50 | 2次/年 |
|  | 5 | 空调外机保养 | 外机散热器、四通阀、压缩机、外机风扇电机及各传感器运转负载和控制板.检查系统运行压力(高压,低压)是否正常 | 台 | 50 | 4次/年 |
|  | 6 | 负1-11楼 | 1.控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患.2.检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.3.风机涡轮噪音是否符合要求.4.检查排水是否通畅.4.内机过滤网清洗 | 台 | 121 | 1次/年 |
|  |  | 挂机内机 |  |  |  |  |
|  | 7 | 负1-11楼 | 外机散热器、四通阀、压缩机、外机风扇电机及各传感器运转负载和控制板.检查系统运行压力(高压,低压)是否正常，外机散热器清洗 | 台 | 121 | 1次/年 |
|  |  | 挂机外机机 |  |  |  |  |
| 初效过 | 1 | 初效过滤 | 590*490*46 | 个 | 2 | 1次/年 |
| 滤 | 2 | 初效过滤 | 590*287*46 | 个 | 6 | 1次/年 |
|  | 3 | 初效过滤 | 592*592*46 | 个 | 2 | 1次/年 |
| 中效过滤 | 1 | 中效过滤 | 590*490*600*6P *21 | 个 | 2 | 1次/年 |
|  | 2 | 中效过滤 | 590*287*600*6P*21 | 个 | 6 | 1次/年 |
|  | 3 | 中效过滤 | 592*592*600*6P*21 | 个 | 2 | 1次/年 |
| 亚高效过滤 | 1 | 亚高效过滤 | 592*490*292*4V | 个 | 1 | 1次/年 |
|  | 2 | 亚高效过滤 | 592*287*292*4V | 个 | 1 | 1次/年 |
| 手术室 | 1 | 高效过滤 | 915*610*69 | 个 | 4 | 1次/年 |
|  | 2 | 高效过滤 | 610*306*69 | 个 | 2 | 1次/年 |
|  | 3 | 高效过滤 | 915*610*69 | 个 | 2 | 1次/年 |
| 辅助用房 | 1 | 高效过滤 | 484*484*220 | 个 | 9 | 1次/年 |
|  | 2 | 高效过滤 | 320*320*220 | 个 | 2 | 1次/年 |
| PCR实验室 | 1 | 高效过滤 | 320*320*220 | 个 | 6 | 1次/年 |
|  | 2 | 高效过滤 | 484*484*220 | 个 | 4 | 1次/年 |
| 其它 | 1 | 每月巡检 |  | 次 | 12 | 12次/年 |

- （二）维保要求：

- 一、多联机空调的周期性维护保养

1.多联空调主机（每月）维护保养工作：

（1）检查制冷剂液位和冷冻油油位；

（2）检查制冷主机压缩机运行电压、电流；

（3）检查和测试主机运行控制功能；

（4）检查压缩机高、低压阀兰接头的密封性；

（5）检查、调整温度控制系统的设定值；

（6）启动多联机组，检查系统的运行状况，记录机组各运行参数；

（7）检查出风、回风口的散热温度；

（8）检查制冷循环系统热力膨胀阀控制灵敏度；

（9）检查机组外部是否存在泄漏制冷剂现象；

（10）检查制冷主机压缩机吸、排气运行压力，判断机组制冷运行是否正常；

（11）检查温度系统数据的设定值，清洁控制显示屏灰尘；

（12）分析确认机组运行情况，必要时进行机组检修。

- 2.多联空调主机（每季）维护保养工作：

（1）记录和报告要求更换的备件；

（2）检查机组运行噪音是否正常；

（3）检查机组绝缘电阻是否正常；

（4）检查连接管密封情况；

（5）清洁主机组表面灰尘，使机组表面保持清洁干净；

（6）检查机组连接铜管保温是否损坏，如损坏进行重新包扎；

（7）检查机架是否生锈，生锈的重新油漆；

（8)检查空调主机运转制冷剂压力；

（9）检查空调机交流接触器及控制电路；

（10）每年清洗主机散热翅片壹次。

（11）对以上工作进行总结、分析，作出年度工作报告，供医院主管部门参考存档。

- 3.多联机空调末端（每月）维护保养工作：

（1）检查温度控制器的控制状况，并进行调整；

（2）检查电机运行噪音及震动；

（3）检查翅片的、送风轮清洁度（如需清洗，另行报价）；

（4）检查铜闸阀控制状况；

（5）检查风机电机、风轮；

（6）检查冷凝水排水管是否畅顺；

（7）检查室内机出风及回风口温度是否正常；

（8）检查电机的运行电压是否正常；

（9）检查电机的动行电流是否正常；

（10）检查出风口、回风口灰尘保持整洁。

- 4.多联机空调末端（每季）维护保养工作：

（1）清洗空气过滤网或进行清毒（根据科室实际需求可进行调整）；

（2）清洁送、回风咀表面的灰尘；

（3）清洁温度控制器表面灰尘；

（4）清洁接水盆污垢，并检查排水状况；

（5）对机组出风量达不到要求的定期进行清洁处理；

（6）检查空调器制冷温度是否正常；

（7）检查出风口的运行噪音是否正常；

（8）检查控制面板或遥控器的接收灵敏度。

5、多联机空调控制电柜及电气箱的（每季）检查保养项目：

（1）检查电柜和电控箱电压表、电流表的真实准确值；

（2）检查电柜和电控箱控制按钮、指示灯的控制状况；

（3）检查电柜和电控箱各接触器及其他电控元件的控制状况；

（4）检查电柜和电控箱是否产生异常的电磁噪音；

（5）检查电柜和电控箱内电器部件及连接线的螺丝接头状况；

（6）检查电柜和电控箱门开关及门锁的完好程度。

- 二、分体空调的周期性维护保养

- 1.控制系统的检查

（1）检查控制器显示的温度和相对湿度与实际值是否相符；

（2）检查控制系统菜单的设置情况和控制器记录，查看有关报警记录；

（3）检查主电源及各支路的相电压及电流；

（4）检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠；

（5）检测吸合的瞬时电流，对各接点进行紧固，确保安全；

（6）对控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

（7）对各种的系统保护功能进行检测。

- 2.通风循环系统的检查

（1）检查空气过滤器是否脏堵；

（2）检查室内风机电机接线端子紧固情况；

（3）检查风机线路及接线端子是否老化；

（4）检查风循环系统各固定螺丝紧固情况；

（5）检查室内风机电机运转声音及机身温度；

（6）检测风机的工作电流是否正常。

- 3.制冷系统的巡检

（1）检查压缩机的运转声音及机壳温度；

（2）检查干燥过滤进出温度是否正常；

（3）检查膨胀阀是否结露结冰；

（4）检查压缩机回液温度是否正常；

（5）检查管路各连接点是否有渗漏制冷剂/油的现象；

（6）检查蒸发器是否脏堵需要清洗、结霜或结冰，冷凝水排水系统是否顺畅；

（7）检查冷凝器翅片是否脏堵需要清洗；

（8）检查室外冷凝器通道是否畅通和冷凝风扇的运行状况；

（9）检测压缩机制冷系统的工作压力。

4.冷凝器、蒸发器、空气滤网及空调内外机的清洁，测试空调制冷系统压力、温度；电器系统电压、电流；通风系统的空调出口、回风温度，确保空调机组正常运行。具体要求如下：

（1）清洗空气过滤网或进行清毒： 每季度清洗一次（根据科室实际需求可进行调整）；

（2）清洗蒸发器与冷凝器：空调用环保清洗剂清洗保养 1次/年；

（3）底盘与内壳的清洁，1次/年；

（4）电器系统保养：1次/年；

全面检查电气线路是否接线安全，控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。

按使用说明书指定的润滑油、加油孔注入适量的机油，以保证风机电机的运行正常和减少噪音。

（5）维护、保养后的检查和试验：

检查电气线路是否错误，并对电气线路、压缩机、风机电机分别用万用表进行绝缘电阻的测试。检查管路系统是否有泄漏点，做好渗漏气密性的实验。检查压缩机风机的运转是否正常，有无异常振动、噪音是否正常。机组运行30分钟以后，用测温仪检测回风温度和出口温度的温度差，一般要求在8—10度。检验冷凝水是否能排出畅通。

- 三、风口清洗

1.严格按照招标文件要求的清洗频次进行风口清洗工作，清洗后的风口表面无尘。

2.在清洗前同相关科室进行沟通，如科室不方便清洗可另行约定时间。

3.拆装风口时先移开风口下方的物品，如确定不能移动的要做好保护工作，如覆盖塑料薄膜等，确保医院、病人的物品不被污染。

4.拆下来的风口、尘网需集中到指定地点进行清洗、晾干。

5.将清洗干净的风口、尘网装回原处，安装时要确保安装到位，防止风口安装不稳掉下来伤人。

6.风口、尘网安装完毕后再用湿毛巾将风口周围擦拭干净。

7.拆装风口、尘网时不得对天花板造成损坏。

三、精密空调项目概况

- （一）月度维保（每月1次）

- 1、整机外观与运行状态巡检，检查设备运行噪音、震动、异味，确认无异常工况，紧固设备松动部件及机身螺丝。

- 2、监测设备实时运行参数，包含进出风温度、湿度、系统高低压、工作电流、电压

- 3、风机转速，核对参数是否在医用标准区间，做好详细记录。

- 4、检查温湿度、压差传感器运行状态，核对显示数据准确性，排查数据漂移、显示异常等问题。

- 5、清洁设备表面、操作面板、进出风口，清理回风滤网表面浮尘，检查排水管路通畅性，清理冷凝水积水、排污口杂物。

- 6、检查加湿、加热模块工作状态，确认加湿供水正常、加热启停灵敏，无干烧、水、结垢等隐患。

- 7、测试基础故障报警功能，确认声光报警、故障代码显示正常，保障异常情况可及时预警。

- 8、整理月度运行台账，标注设备隐患、异常参数，形成月度维保报告，同步对接医院设备管理部门。

- （二）季度维保（每3个月1次，含月度全部内容）

- 1、深度清洁：全面清洗冷凝器、蒸发器翅片、风机叶轮、风道内壁，清除积尘、油污、霉菌，杜绝空气污染及换热效率下降问题。

- 2、滤网维护：清洗初效、回风过滤网，检查中效、高效滤网堵塞情况，按需更换，保障送风洁净度达标，初效滤网原则上每3个月更换一次。

- 3、参数校准：精准校准温湿度、压差传感器，修正参数偏差，确保监测数据精准匹配医疗区域标准。

- 4、电气系统检测：全面检查24V控制线路、接线端子、接触器、继电器，紧固松动线路，清洁氧化触点，检测线路绝缘性，排查短路、接触不良隐患。
制冷系统检测：检测压缩机运行状态，核对三相绕组平衡性、绝缘性能，监测系统高低压运行压力，结合室外环境温度微调至标准工况。

- 5、保护功能测试：逐项测试高压、低压、过热、相序、过载等安全保护功能，确保各类保护机制灵敏有效，可及时规避设备损坏风险。

- 6、自控系统检测：测试设备启停逻辑、联动控制、通讯功能，排查系统卡顿、通讯中断、联动失效等问题。

- （三）半年度维保（每6个月1次，含季度全部内容）

- 1、全面检测加湿系统，拆解清洁加湿罐、电极、水路过滤器，清除管路水垢、杂质，检查补水电磁阀、水泵工作状态，杜绝漏水、加湿不足、管路堵塞问题。

- 2、检查电加热组件、恒温控制器，测试加热启停精度、温控灵敏度，更换老化、锈蚀、性能衰减的小型配件。

- 3、深度排查制冷管路，检查管路密封性、保温层完好性，排查冷媒渗漏隐患，检测冷媒存量，不足时按需精准补加。

- 4、全面检测排水系统，疏通冷凝水管路、排污管道，清洗排水泵、积水盘，杜绝积水、返味、漏水隐患。

- 5、核查设备运行能耗数据，优化设备运行参数，在保障医疗环境达标的前提下实现节能高效运行。

- 6、统计半年设备故障、隐患整改情况，形成半年度维保分析报告，提出设备优化、配件更换建议。

- （四）年度维保（每年1次，含全周期维保内容）

- 1、整机深度拆解保养，对压缩机、风机电机、轴承等核心运动部件加注专用润滑油，检测部件磨损情况，评估设备整体运行寿命。

- 2、全面校准所有监测、控制参数，同步校验区域洁净度、温湿度、压差达标情况，确保完全符合医疗场所规范标准。

- 3、中效过滤网统一更换，全面检查高效滤网密封性能、过滤效果，按需更换，高效过滤网每年至少完成一次整体核验更换。

- 4、电气系统全项耐压、绝缘检测，更换老化线路、破损端子、失效接触器、继电器等易损电气配件。

- 5、制冷系统全面检漏、抽真空、冷媒精准配比补加，调试最佳运行工况，恢复设备额定制冷、恒温恒湿性能。

- 6、整机联动功能、应急切换功能全项测试，模拟断电、故障、高低压异常场景，测试设备应急响应能力。

- 7、出具年度完整维保报告、设备检测报告、性能评估报告，明确设备运行状态、隐患清单、整改方案、次年维保重点计划。

五、相关要求

- 1、请符合资质条件的公司结合项目要求，制定市场调查报名文件（加盖公司鲜章），且报名单位必须保证提供的所有材料均具有真实性和合法性。

- 2、报名文件应含项目详细报价清单及其他项目要求资料等

- 3、递交方式：电子邮件邮箱：chqzyyy@163.com

- 4、公示时间：公示发布之日起至2026年6月5日16点30分，逾期不在接收资料。

- 5、递交内容：请各潜在供应商严格按照以下内容提交资料（PDF格式，报价表xcel格式）。
5.1、封面（项目名称、公司名称、联系人、联系方式）。
5.2、公司资质一览。
5.3、经销商对销售代表的授权书（原件）；销售代表身份证复印件。
5.4、技术服务方案、报价清单、售后服务。

- 6.联系人：唐老师、刘老师联系电话：028-60828099

- 后勤科

- 2026年6月3日